# ＜記載例Ⅳ－Ⅳ＞

# 法第8条第1号の技術上の基準に関する事項

# （一般則第7条の2第1項の技術上の基準に対応する事項：液化天然ガススタンド）

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第６条第１項の準用 （第７条の２第１項第１号） | 第６条第１項第１号，第９号から第21号まで，第26号，第27号，第38号から第41号まで及び第43号の基準に適合します。 |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） | １ 事業所の境界線は，（ ）により明示されており，外観に異常が [有・無] ２ 警戒標は，外部の者が明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出入口付近に掲げてあり，外観に異常が [有・無] ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，当該施設の設置区画等の出入口付近に警戒標を掲げて [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適･否 | 目視 図面 |  |
| 製造設備の室の構造 (第6条第1項第9号） | 可燃性ガスの製造設備を設置する室は，次のいずれかによりガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] □十分な面積を有した開口部が２方向以上ある □換気装置があり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| ガス設備の構造 (第6条第1項第10号） | 可燃性ガスのガス設備（高圧ガス設備を除く。）は，気密な構造で [有・無] 詳細は別紙１のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 発泡液 ガス 検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） | １ 高圧ガス設備は，定められた期間内に目視検査を実施して [有・無] ２ 高圧ガス設備は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して [有・無] 詳細は別紙２のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 非破壊 耐圧 |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） | １ 高圧ガス設備は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して [有・無] 詳細は別紙３のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 発泡液 検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） | １ 高圧ガス設備は，十分な強度(肉厚)を有して [有・無] ２ 配管系は，類似の腐食形態範囲(腐食系)単位で管理して [有・無] ３ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して，選定して [有・無] 詳細は別紙４のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 非破壊 |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | ガス設備に使用する材料は，ガスの種類，ガスの性状，温度， 圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影 響に対し，安全な化学的成分及び機械的性質を有するもので [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 記録 図面 |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号，16号） | １ 高圧ガス設備(配管，ポンプ，圧縮機等を除く。)の基礎は，不同沈下等により有害なひずみが生じないようなもので [有・無] ２ 貯槽（貯蔵能力100m3又は1t以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結して [有・無・該当なし] ３ 貯槽に，その沈下状況を測定するための措置が講じて [有・無・該当なし] ４ 貯槽の沈下状況の測定結果は良好で [有・無・該当なし] 詳細は別紙５のとおり ５ 支持構造物」及び基礎に異常は [有・無・該当なし] ６ 沈下状況の測定を行わない期間においては，目視確認による沈下状況に異常は [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 確認 測定 記録 |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） | １ 塔，貯槽(貯蔵能力3t又は300ｍ３以上)及び配管並びにその支持構造物及び基礎は，耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造で [有・無] ２ 支持構造物及び基礎に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 確認 記録 |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号) | １ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われており，結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙６のとおり。 ２ 常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことが出来る措置の機能に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 精度 検査 代替 比較 作動 |  |
| 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第6条第1項第19号） | １ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われており，結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙７のとおり ２ 許容の圧力を超えた場合には，直ちに許容圧力の範囲内に戻すことができる安全装置を設けてあり，安全装置の目視検査及び作動試験結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙８のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 精度 検査 代替 比較 作動 |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） | １ 安全装置のうち，安全弁・破裂板の放出管（開口部を含む。）に異常は [有・無] ２ 放出管の開口部の位置は適切で [有・無] □可燃性ガス貯槽に設けた放出管は，地盤面から５ｍ又は貯槽の頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さがある。 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ □毒性ガス設備は，当該毒性ガスの除害のための設備内にある。 □上記以外の高圧ガス設備に設けた放出管は，近接する建築物又は工作物(火気取扱施設は8ｍ以内,その他の場合は5ｍ以内)の高さ以上の高さである。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記録 |  |
| 低温貯槽 (第6条第1項第21号） | １ 可燃性ガスの低温貯槽には，圧力計，圧力警報設備及び [真空安全弁・均圧管・圧力連動冷凍制御設備・圧力連動送液設備]が設けられて [有・無] ２ 外観に破損その他の異常がなく，作動機能が良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） | １ 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備は，その設置場所，ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造で [有・無] ２ 外観に異常が [有・無] 機器名称 ガス名 ０種・１種・２種場所別 必要防爆性能 実際防爆性能 ０種・１種・２種 ０種・１種・２種 ０種・１種・２種 ０種・１種・２種 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安電力等 （第6条第1項第27号） | １ 対象設備に対し，適切な保安電力等を設けており，切り替え機能が良好で [有・無] ２ 設備の状態及び周辺の状態は，良好で [有・無] ３ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池を保有して [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 作動 記録 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静電気の除去措置 (第6条第1項第38号) | １ 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備は確実に接地されており，外観に異常は [有・無] ２ 接地抵抗は，総合100Ω（避雷針を設けたものは10Ω）以下で [有・無] 詳細は別紙12のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 |  |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号，39号の2） | １ 対象設備の規模等に応じ，次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられており，外観に異常が [有・無] ２ ①防火設備 ②水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続 して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③操作部は，対象施設から15ｍ以上離れた位置に [有・無] 実際 ｍ ④作動試験結果は良好で [有・無] 詳細は別紙11のとおり | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
|  | ３ 消火設備 次に適合する消火設備を設置して [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 |  |  |  |
| 通報設備 （第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ，緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置が講じられ，外観および機能に異常が [有・無] 事業所の敷地面積は ㎡ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| バルブ等の操作に係る措置 （第6条第1項第41号） | １ バルブの開閉方向，流体の種類，流れの方向が明示されて [有・無] ２ 重要なバルブには開閉状態の明示，施錠，封印等の措置が講じられて [有・無] ３ バルブの操作に必要な足場，照明が確保されて [有・無] ４ 外観に異常が [有・無] ５ 照明等の作動検査の結果は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 導管 (第1項第43号） | 導管については，次の基準に適合するように設置して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ．導管の設置場所禁止 | 導管は，地崩れ，山崩れ，地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他告示で定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置されておらず，設置ルートの周辺の状況は適切で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 図面 地図 記録 |  |
| ロ．地盤面上の導管の標識 | １ 地盤面上に設置された導管は，地盤面から0.3ｍ以上離して設置され，その状況に異常は ［有・無］ 実際： ｍ ２ 周囲の状況に応じた柵，ガードレール等の防護措置が講じられ，設置状況に異常が ［有・無］ ３ 高圧ガスの種類，導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識が，人目につきやすく，かつ，交通等の障害にならない場所に設けられ，外観に異常が ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 記録 |  |
| ハ．地盤面下の導管の標識 | １ 地盤面下に埋設された導管は，0.6ｍ以上地盤面から下に埋設され，その状況に異常が ［有・無］ 実際： ｍ ２ 車両の交通が特に激しい公道の横断部においては1.2ｍ以上地盤面から下に埋設されて ［有・無］ 実際： ｍ ３ 上記１，２における深さが得られない場合は，［カバープレート・ケーシング・肉厚を増加させる］措置が講じられている。 ４ 鉄道の横断部においては1.2ｍ以上地盤面から下に埋設され，かつ，鋼鉄のケーシングを用いて保護されて ［有・無］ 実際： ｍ | 適・否 該当 なし | 目視 図面 記録 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
|  | ５ 高圧ガスの種類，導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識が次の基準によりに設けられ，外観に異常が ［有・無］ (1)人家の多い地区を通る場合は，人目につきやすく，かつ，交通等の障害にならない場所 (2)人家が少ない地区において，導管を道路に沿って設置する場合は，1,000ｍ間隔 ○ 変更の有無 有 ・ 無 |  |  |  |
| ニ．水中導管 | １ 船の航行する水域の水底に設置されている導管は，投錨等による損傷を防止するため，必要な深さ以上の深さに設置されて ［有・無］ 実際： ｍ ２ 海底，河底に設置されている導管は，[管の比重を上げる・アンカー]等，管の浮上や移動を防止するための措置が講じられて ［有・無］ ３ 波浪の影響を受ける接岸部に設置される導管には，波浪等による損傷を防止するため，［ケーシング・コンクリート防護・防波柵］による防護措置が講じられて ［有・無］ ４ 導管が流水によって洗掘されるおそれのある河床に設置されている場合，洗掘されるおそれのない深さに埋設されている。また，水路が不安定な川床に埋設されている場合は，水路の浅い部分においても深い部分の導管と水平になるように埋設されて [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 図面 記録 |  |
| ホ．導管の耐圧・気密性能 | １ 導管は，定められた期間内に目視検査を実施して [有・無] ２ 導管は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して [有・無] 詳細は別紙２のとおり ３ 導管は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して ［有・無］ 詳細は別紙３のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 非破壊 発泡液 検知器 放置法 |  |
| ヘ．導管の強度 | １ 高圧ガス設備は，十分な強度（肉厚）を有して ［有・無］ ２ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して選定して ［有・無］ 詳細は別紙４のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| ト．導管の腐食 防止措置 | １ 導管の腐食を防止するための措置が次のとおり講じられ，異常が ［有・無］ (1)腐食性のあるガスの場合は，内面防食措置［当該ガスに侵されないガスを使用・腐れ代を設ける・コーティング］が講じられている。 (2)地中に埋設されている場合は，［塗装材と被覆材の組み合わせによる塗覆装・アスファルトマスチック等の塗装］により外面が保護されている。 (3)地中に埋設されている場合は，電気防食措置が講じられ，対地電位の測定値に異常がない。 ２ 導管の応力を吸収するための措置が次のとおり講じられており，異常が ［有・無］ (1)地中に埋設されている場合は，埋め戻しの際に十分つき固めを行い導管が均一に，かつ，適当な摩擦力を持って土中に支持されている。 (2)地上に設置されている場合は，導管の伸縮を吸収するための措置が講じられ，支持構造物は，導管の伸縮を阻害しないものである。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 |  |
| チ．導管の温度上昇防止措置 | １ 導管にガスを供給する設備には，常用の温度を超えた温度のガスを導管に送入せずに処理できる措置が講じられ，異常が ［有・無］ ２ 導管が地上に設置されている場合は，温度の異常上昇を防止するため，防食塗装の上に銀色塗料を塗装する等の措置が講じられ，異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| リ．導管の安全 装置 | 導管には，当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講じており，その目視検査及び作動試験結果は良好で 〔有・無〕 詳細は別紙８のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| ヌ．導管の水分 除去措置 | １ 内部潤滑剤に水を使用する圧縮機を用いて酸素を導管によって輸送する場合，導管と圧縮機との間に水分離器が設けられ，外観及び水分除去の状況に異常が ［有・無］ ２ 天然ガスを輸送する導管とこれに接続する圧縮機との間に水分離器が設けられ，外観及び水分除去の状況に異常が ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| ル．導管の通報 設備 | 事業所を連絡する導管には，緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置［電話・インターホン］が講じられ，外観及び機能に異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 敷地境界までの距離（第７条の２第１項第２号） | 高圧ガス設備（次号から第５号までに掲げる物を除く。）は，その外面から当該事業所の敷地境界（以下この項において「敷地境界」という。）に対し６ｍ以上の距離を有し又はこれと同等以上の措置を講じて [有・無] 障壁等の外観に破損，変形等の異常は [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 目視 |  |
| 室の滞留防止措置（第７条の２第１項第３号） | 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は，十分な強度を有し，かつ，当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じて [有・無] 室の外観に破損，変形等の異常は ［有・無］ 換気装置の機能は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 図面 記録 目視 作動 |  |
| 液化天然ガス貯槽の基準 （第７条の２第１項第４号） | 液化天然ガスの貯槽は，次に掲げる基準に適合して [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ．埋設 | 貯槽は地盤面下に埋設して [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| ロ．貯槽の構造 | 貯槽には，二重殻真空断熱式構造により，貯槽内の可燃性ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあり，外観及び作動状況に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 記録 記録確認 目視 作動 |  |
| ハ．貯槽を貯槽室に設置する場合の基準 | 貯槽を室（以下この号において「貯槽室」という。）に設置する場合にあっては，次に掲げる基準に適合します。 （イ） 貯槽室の上部は，十分な強度を有する構造として [有・無] （ロ） 貯槽室には，防水措置を施して [有・無] （ハ） 貯槽室には，その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気設備を設けて [有・無] 換気設備の外観に破損，変形等の異常は ［有・無］ 換気設備の機能は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録確認 作動 記録 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 二．貯槽を貯槽室に設置しない場合の基準 | 貯槽を貯槽室に設置しない場合にあっては，次に掲げる基準に適合します。 （イ） 貯槽を設置するときは，貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講じて [有・無] （ロ） 貯槽を設置するときは，厚さ１２ｃｍ以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い，かつ，貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じて [有・無] （ハ） 貯槽を設置するときは，必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講じて [有・無] 断熱及び凍結防止措置の外観に破損及び変形等の異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| ディスペンサーから道路境界までの距離（第７条の２第１項第５号） | ディスペンサーは，その本体の外面から行動の道路境界に対し５ｍ以上の距離を有し，又は，これと同等以上の措置を講じて [有・無] 障壁等の外観に破損，変形等の異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 目視 |  |
| 防火壁（第７条の２第１項第６号） | 液化天然ガススタンドの周囲（車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。）には，高圧ガス設備と敷地境界との間に，高さ２ｍ以上の防火壁を設け，又はこれと同等以上の措置を設けて [有・無] 防火壁等の外観に，腐食，損傷，変形等の異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 記録 測定 図面 目視 |  |
| 緊急遮断措置（第７条の２第１項第７号） | 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管（液化天然ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。第１３号において同じ。）には，液化天然ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断する措置を講じて [有・無] 緊急遮断弁，遮断ボタン等の外観に動作に支障を来す異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| ディスペンサーの充塡終了後の措置（第７条の２第１項第８号） | ディスペンサーには，充塡終了時に，自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け，かつ，充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講じて [有・無] 外観に，動作に支障を来す異常は ［有・無］ 充塡作業を実施し，規定の圧力で充塡動作が停止することを確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 配管の措置（第７条の２第１項第９号） | 配管（高圧ガスが通る部分に限る。）には次に掲げる措置を講じて [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ．設置位置 | 外部からの衝撃により，損傷を受けるおそれのない場所に設置して [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| ロ．トレンチ内に設置する場合 | トレンチ内に設置する場合は，トレンチの蓋を通気性のよいものとして [有・無] トレンチ及びトレンチの蓋の外観に破損，変形等の異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| ガス漏えい検知警報器（第７条の２第１項第10号） | 製造施設には，当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に，当該ガスを検知し，警報し，かつ，製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置して [有・無] 外観に腐食，損傷等の異常は ［有・無］ 検知警報設備の作動検査は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 液化天然ガス貯槽間距離（第７条の２第１項第11号） | 液化天然ガスの貯槽を二以上隣接して設置する場合は，その相互間に１ｍ以上の間隔を設けて [有・無] 防火上，消火上有効な措置の外観に異常は ［有・無・該当なし］ 温度上昇防止措置の機能は良好で ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 目視 図面 作動 記録 |  |
| 液面計（第７条の２第１項第12号） | 液化天然ガスの貯槽には，液面計（ガラス液面計以外の液面計に限る。）を設けて [有・無] 外観に破損，変形等の異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 貯槽の配管に取り付けたバルブの措置（第７条の２第１項第13号） | 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には，第７号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか，当該貯槽の直近にバルブを設けて [有・無] 外観に腐食，破損等の異常は ［有・無］ バルブの作動状況は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 感震装置（第７条の２第１項第 14号） | 製造施設には，施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し，警報し，かつ，製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けて [有・無] 外観及び周囲に，動作に支障を来す異常はなく作動状況は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 起動装置（第７条の２第１項第15号） | 第10号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には，手動で操作できる起動装置を設け，当該起動装置は火災又はその他の緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置して [有・無] 外観に，動作に支障を来す異常はなく作動状況は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 遮断装置の遮断弁（第７条の２第１項第16号） | 第10号，第14号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は，重点のための加圧設備の運転を自動的に停止し，かつ，第７号及び第８号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は，遮断弁を自動的に閉止させ，当該閉止を検知し，並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講じて [有・無] 過充塡防止のための措置に，動作に支障を来す異常はなく作動状況は良好で ［有・無］ 緊急遮断弁，遮断ボタン等の外観に，動作に支障を来すような異常はなく作動状況は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 作動 |  |
| ガス設備の設置位置（第７条の２第１項第17号） | ガス設備は，車両が衝突するおそれがない場所に設置して [有・無] 車両の衝突を防止する措置を講じて [有・無] 衝突防止措置の外観に破損，変形等の異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| ディスペンサーの屋根（第７条の２第１項第18号） | ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は，不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに，液化天然ガスが漏えいしたときに，気化した天然ガスが滞留しない構造として [有・無] ディスペンサーの屋根の外観に破損，変形等の異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 火気取扱施設との距離及び流動防止措置（第７条の２第１項第19号） | 液化天然ガススタンド（液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。）は，その外面から火気（当該液化天然ガススタンド内のものを除く。）を取り扱う施設に対し４ｍ以上の距離を有して ［有・無］ 又は流動防止措置若しくは液化天然ガス若しくは気化した天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じて [有・無・該当なし] 流動防止措置のうち，防火壁，障壁，防火戸等の外観に異常は ［有・無・該当なし］ 連動装置の外観に異常はなく，作動状況は良好で ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 他の製造施設までの距離（第７条の２第１項第20号） | １．液化天然ガススタンドと他の可燃性ガスの高圧ガス設備との距離は５ｍ以上 [有・無・該当なし] 実際 ｍ ２．液化天然ガススタンドと酸素の高圧ガス設備との距離は10ｍ以上 [有・無・該当なし] 実際 ｍ ３．液化天然ガススタンドと圧縮水素スタンドの高圧ガス設備との距離は６ｍ以上 [有・無・該当なし] 実際 ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 目視 図面 作動 記録 |  |

# Text boxes

| 保安 電力 等 設備 | 買電 | 自家発電 | 蓄電池装置 | エンジン駆動発電 | スチームタービン駆動発電 | 空気又は窒素だめ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動制御装置 |  |  |  |  |  |  |
| 緊急遮断装置 |  |  |  |  |  |  |
| 散水装置 |  |  |  |  |  |  |
| 防消火設備 |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水ポンプ |  |  |  |  |  |  |
| 水噴霧装置 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性ガス除害設備 |  |  |  |  |  |  |
| 非常照明設備 |  |  |  |  |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 |  |  |  |  |  |  |
| 通報設備 |  |  |  |  |  |  |
| 過充塡防止装置 |  |  |  |  |  |  |

該当箇所に〇（買電と蓄電池保有の場合は両方に○印，買電２系統の場合は◎印）

| 対象設備 | 該当○印 | 防 火 設 備 |
| --- | --- | --- |
| ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む。），散水することが危険となる設備及び配管を除く。） |  | 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの |
|  |  | 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃 | ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの |
|  |  | 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃 |  |
|  |  | 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓 |  |
|  |  | 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲 | ５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの |

| 対象設備 | 粉末消火器 | 必要個 数 | 実際個 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場 | 設備内の停滞ガス量10トンにつきＢ－10 １個相当以上 最小設置数量:Ｂ－10 ３個相当 |  |  |
| 貯 槽 | 防液堤設置 | 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上 |  |  |
|  | その他のもの | 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上 |  |  |
| 建屋内の高圧ガス設備 | 不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。 |  |  |

上段：能力単位，下段：設置個数

| 通報設備の通報範囲 | 該当 ○印 | 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上） |
| --- | --- | --- |
| イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間 |  | イ ページング設備 |
|  |  | ロ 構内電話 |
|  |  | ハ 構内放送設備 |
|  |  | ニ インターホーン |
| 事業所全体 |  | イ ページング設備 |
|  |  | ロ 構内放送設備 |
|  |  | ハ サイレン |
|  |  | ニ 携帯用拡声器 |
|  |  | ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。） |
| 事業所内の任意の場所における作業員相互間 |  | イ ページング設備 |
|  |  | ロ 携帯用拡声器 |
|  |  | ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る。） |
|  |  | ニ メガホン |